22 kW DUVAR TİPİ, RFID/KART OKUYUCULU ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. KONU VE KAPSAM
Bu teknik şartname; elektrikli araçların AC elektrik enerjisi ile güvenli, kontrollü ve hızlı şekilde şarj edilmesini sağlamak amacıyla temin edilecek 22 kW gücünde, duvar tipi, RFID/kart okuyuculu elektrikli araç şarj istasyonunun teknik özelliklerini, montajını, devreye alınmasını, testlerini ve garanti şartlarını kapsar.
2. GENEL TEKNİK ÖZELLİKLER
· Şarj istasyonu AC tip olacaktır.
· Nominal çıkış gücü 22 kW olacaktır.
· Şarj cihazı 3 fazlı, 400 V AC, 50 Hz elektrik şebekesinde çalışacaktır.
· Nominal şarj akımı 32 A/faz olacaktır.
· Şarj cihazı IEC 61851 standardına uygun olacaktır.
· Şarj cihazı Mode 3 AC şarj yöntemini destekleyecektir.
· Cihaz duvara monte edilebilir yapıda olacaktır.
· Dış ortamda kullanılmaya uygun olacaktır.
· Gövde ve montaj yapısı uzun süreli kullanıma uygun, darbelere ve çevresel şartlara dayanıklı olacaktır.
· Cihaz üzerinde kullanıcı tarafından kolayca görülebilecek durum göstergesi bulunacaktır.
· Şarj işlemi sırasında enerji, akım ve bağlantı durumu kullanıcıya gösterilecektir.
3. ŞARJ ÇIKIŞI
· Şarj çıkışı Type-2 (IEC 62196-2) standardında olacaktır.
· Type-2 soketli veya Type-2 uyumlu kablolu yapı kabul edilecektir.
· Çıkış gücü en az 22 kW olacaktır.
· Cihaz, bağlı aracın talep ettiği maksimum şarj gücünü ve akımını otomatik olarak kontrol edebilecektir.
· Şarj işlemi araç ile şarj cihazı arasındaki haberleşmeye göre kontrollü olarak gerçekleştirilecektir.
· Kullanıcı tarafından şarj işleminin güvenli şekilde başlatılması ve sonlandırılması mümkün olacaktır.
4. RFID/KART OKUYUCU SİSTEMİ
· Cihaz üzerinde RFID/kart okuyucu bulunacaktır.
· Yetkilendirilmiş kullanıcıların kart/RFID anahtarlık ile şarj işlemini başlatabilmesi sağlanacaktır.
· Yetkisiz kullanıcıların şarj işlemi başlatması engellenebilecektir.
· RFID sistemi en az 13,56 MHz frekansındaki yaygın RFID kart/anahtarlık sistemleriyle uyumlu olacaktır.
· En az 1 adet yönetici/yetkili kartı ile kullanıcı tanımlaması yapılabilecektir.
· Kullanıcı kartlarının tanımlanması, silinmesi ve yetkilendirilmesi mümkün olacaktır.
· Kart okuyucu dış ortam kullanımına uygun ve fiziksel müdahalelere karşı dayanıklı olacaktır.
5. ELEKTRİKSEL KORUMA ÖZELLİKLERİ
Şarj istasyonunda aşağıdaki koruma fonksiyonları bulunacaktır:
· Aşırı akım koruması,
· Kısa devre koruması,
· Aşırı gerilim koruması,
· Düşük gerilim koruması,
· Kaçak akım algılama/koruma,
· Aşırı sıcaklık koruması,
· Topraklama kontrolü,
· Şebeke faz kontrolü,
· Araç bağlantı kontrolü,
· Şarj sırasında oluşabilecek anormal durumlara karşı otomatik kesme.
Cihazda kullanılan koruma ve güvenlik sistemleri yürürlükteki ilgili IEC/EN standartlarına uygun olacaktır.
6. KAÇAK AKIM KORUMASI
· Şarj sistemi kaçak akım koruma sistemine sahip olacaktır.
· DC kaçak akımlarına karşı gerekli koruma sağlanacaktır.
· Şarj istasyonunun elektrik panosundaki kaçak akım koruma sistemi ile koordineli çalışması sağlanacaktır.
· Üretici tarafından cihaz için gerekli görülen harici RCD/RCBO/koruma elemanları varsa yüklenici tarafından belirtilecek ve montaj kapsamında sağlanacaktır.
7. YÜK YÖNETİMİ
· Cihaz, gerektiğinde çıkış akımını kontrol edebilecektir.
· Şebeke kapasitesinin veya tesisin mevcut elektrik altyapısının korunması amacıyla dinamik veya statik güç sınırlaması yapılabilmesi tercih edilecektir.
· Şarj akımı, araç ve şarj istasyonu tarafından desteklenen değerlere göre otomatik olarak ayarlanabilecektir.
8. HABERLEŞME VE KULLANICI ARAYÜZÜ
Cihaz üzerinde en az aşağıdaki kullanıcı bilgilendirmeleri bulunacaktır:
· Enerji mevcut,
· Araç bağlı,
· Şarj oluyor,
· Şarj tamamlandı,
· Hata/alarm durumu.
Cihazda kullanıcıya yönelik bilgi ekranı veya LED durum göstergesi bulunacaktır.
Cihazın Ethernet, Wi-Fi veya GSM/4G haberleşme altyapısı üzerinden uzaktan izleme ve yönetim yapılabilecektir.
9. OCPP DESTEĞİ
Şarj istasyonunun merkezi şarj yönetim sistemleriyle haberleşebilmesi amacıyla OCPP 1.6J veya üzeri protokolünü desteklemesi tercih edilecektir.
OCPP desteği bulunması halinde;
· Kullanıcı yetkilendirme,
· Şarj başlatma/durdurma,
· Enerji tüketim bilgilerinin izlenmesi,
· Şarj oturumu kayıtlarının tutulması,
· Hata ve alarm bilgilerinin izlenmesi,
· Uzaktan cihaz takibi
mümkün olacaktır.
10. ENERJİ ÖLÇÜMÜ
· Cihazda şarj sırasında tüketilen elektrik enerjisinin izlenebilmesine yönelik enerji ölçüm sistemi bulunacaktır.
· Tüketim değeri kWh cinsinden takip edilebilecektir.
· Şarj başlangıç ve bitiş bilgileri kayıt altına alınabilecektir.
11. MEKANİK ÖZELLİKLER
· Cihaz duvara sağlam şekilde monte edilebilecek yapıda olacaktır.
· Gövde dış ortam şartlarına dayanıklı olacaktır.
· Koruma sınıfı en az IP54, tercihen IP65 olacaktır.
· Darbe dayanımı en az IK08 seviyesinde olacaktır.
· Cihaz, güneş ışığı, yağmur, toz ve normal dış ortam koşullarında çalışmaya uygun olacaktır.
· Çalışma sıcaklığı en az -25 °C ile +50 °C aralığında olacaktır.
· Şarj kablosu bulunması halinde kablo, dış ortam kullanımına uygun ve mekanik zorlanmalara dayanıklı olacaktır.
· Kablo askısı veya kablo muhafaza aparatı bulunacaktır.
12. MONTAJ VE ELEKTRİK TESİSATI
Yüklenici;
· Şarj cihazının duvara montajını,
· Gerekli montaj aparatlarını,
· Elektrik bağlantılarını,
· Kablo rakorlarını,
· Kablo kanalı/koruma elemanlarını,
· Topraklama bağlantısını,
· Gerekli koruma ekipmanlarının bağlantısını,
· Cihazın devreye alınmasını

Üniversite;
· Şarj istasyonu kurulacak bölgeye gerekli altyapı çalışması, kablo döşenmesi 
eksiksiz olarak gerçekleştirecektir.
13. TOPRAKLAMA
· Şarj istasyonu güvenilir bir koruma topraklamasına bağlanacaktır.
· Topraklama bağlantısı yürürlükteki elektrik tesisatı standartlarına uygun yapılacaktır.
· Devreye alma öncesinde topraklama ve elektriksel güvenlik kontrolleri gerçekleştirilecektir.
14. KULLANIM VE BAKIM
Yüklenici tarafından;
· Türkçe kullanım kılavuzu,
· Teknik dokümantasyon,
· Elektrik bağlantı şemaları,
· RFID kullanıcı tanımlama bilgileri,
· Bakım talimatları,
· Garanti belgesi
idareye teslim edilecektir.
Cihazın periyodik bakım gerektiren bölümleri ve bakım aralıkları üretici tarafından belirtilecektir.
15. TEST VE DEVREYE ALMA
Montaj tamamlandıktan sonra yüklenici tarafından aşağıdaki kontroller yapılacaktır:
· Şebeke gerilim kontrolü,
· Faz kontrolü,
· Topraklama kontrolü,
· Kaçak akım koruma kontrolü,
· RFID/kart okuyucu testi,
· Araç bağlantı testi,
· Şarj başlatma ve durdurma testi,
· 22 kW kapasite testi,
· Güvenlik fonksiyonları testi,
· Hata/alarm testi,
· Enerji ölçüm testi.
Testler tamamlandıktan sonra cihaz çalışır ve kullanıma hazır şekilde idareye teslim edilecektir.

16. STANDARTLAR
Şarj istasyonu, güncel ve yürürlükteki ilgili standart ve mevzuatlara uygun olacaktır.
Başlıca dikkate alınacak standartlar:
· IEC/EN 61851 – Elektrikli araç iletken şarj sistemi,
· IEC/EN 62196-2 – Elektrikli araç şarj bağlantıları ve Type-2,
· IEC/EN 60364 – Alçak gerilim elektrik tesisatları,
· IEC/EN 61000 serisi – Elektromanyetik uyumluluk,
· İlgili CE ve elektriksel güvenlik mevzuatı.
Ürün CE işaretine sahip olacaktır.
17. GARANTİ
· Şarj istasyonu ve tüm ana bileşenleri en az 2 yıl garantili olacaktır.
· Garanti süresi içerisinde üretim, montaj veya malzeme kaynaklı arızalar yüklenici tarafından ücretsiz giderilecektir.
· Garanti kapsamında değiştirilen parçalar için ayrıca ücret talep edilmeyecektir.
· Arıza durumunda teknik servis desteği sağlanacaktır.
18. TESLİMAT VE KABUL
5 gün içinde cihaz montaj, kurulum yapılıp çalışır vaziyette teslimi yapılacaktır.
Cihazın kabulü;
· Teknik şartnameye uygunluk,
· Fiziksel ve mekanik kontrol,
· Elektriksel güvenlik kontrolü,
· RFID/kart sistemi kontrolü,
· Şarj fonksiyon testi,
· 22 kW güç testi,
· Koruma sistemleri testi,
· Doküman ve garanti belgelerinin teslimi
sonrasında gerçekleştirilecektir.
Teknik şartnameye uygun olmayan ürünler kabul edilmeyecektir.
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[bookmark: _GoBack]20. GENEL HÜKÜMLER
· Teklif edilen ürün yeni ve kullanılmamış olacaktır.
· Ürün, üretici tarafından seri üretimde olan güncel bir model olacaktır.
· Şarj istasyonu tüm aksesuarlarıyla birlikte çalışır durumda teslim edilecektir.
· Cihazın montajı ve devreye alınması yüklenici tarafından yapılacaktır.
· İdarenin onayı olmadan teknik şartnamede belirtilen temel özellikleri değiştiren ürün teslim edilemez.
· Ürün, ilgili mevzuat ve standartların güncel hükümlerine uygun olacaktır.
· Üretici, model ve marka belirtilmemiş olup teknik şartnamede belirtilen özellikleri karşılayan eşdeğer ürünler teklif edilebilecektir.

