# 22 kW DUVAR TİPİ, RFID/KART OKUYUCULU ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

## 1. KONU VE KAPSAM

Bu teknik şartname; elektrikli araçların AC elektrik enerjisi ile güvenli, kontrollü ve hızlı şekilde şarj edilmesini sağlamak amacıyla temin edilecek 22 kW gücünde, duvar tipi, RFID/kart okuyuculu elektrikli araç şarj istasyonunun teknik özelliklerini, montajını, devreye alınmasını, testlerini ve garanti şartlarını kapsar.

## 2. GENEL TEKNİK ÖZELLİKLER

- Şarj istasyonu AC tip olacaktır.

- Nominal çıkış gücü 22 kW olacaktır.

- Şarj cihazı 3 fazlı, 400 V AC, 50 Hz elektrik şebekesinde çalışacaktır.

- Nominal şarj akımı 32 A/faz olacaktır.

- Şarj cihazı IEC 61851 standardına uygun olacaktır.

- Şarj cihazı Mode 3 AC şarj yöntemini destekleyecektir.

- Cihaz duvara monte edilebilir yapıda olacaktır.

- Dış ortamda kullanılmaya uygun olacaktır.

- Gövde ve montaj yapısı uzun süreli kullanıma uygun, darbelere ve çevresel şartlara dayanıklı olacaktır.

- Cihaz üzerinde kullanıcı tarafından kolayca görülebilecek durum göstergesi bulunacaktır.

- Şarj işlemi sırasında enerji, akım ve bağlantı durumu kullanıcıya gösterilecektir.

## 3. ŞARJ ÇIKIŞI

- Şarj çıkışı Type-2 (IEC 62196-2) standardında olacaktır.

- Type-2 soketli veya Type-2 uyumlu kablolu yapı kabul edilecektir.

- Çıkış gücü en az 22 kW olacaktır.

- Cihaz, bağlı aracın talep ettiği maksimum şarj gücünü ve akımını otomatik olarak kontrol edebilecektir.

- Şarj işlemi araç ile şarj cihazı arasındaki haberleşmeye göre kontrollü olarak gerçekleştirilecektir.

- Kullanıcı tarafından şarj işleminin güvenli şekilde başlatılması ve sonlandırılması mümkün olacaktır.

## 4. RFID/KART OKUYUCU SİSTEMİ

- Cihaz üzerinde RFID/kart okuyucu bulunacaktır.

- Yetkilendirilmiş kullanıcıların kart/RFID anahtarlık ile şarj işlemini başlatabilmesi sağlanacaktır.

- Yetkisiz kullanıcıların şarj işlemi başlatması engellenebilecektir.

- RFID sistemi en az 13,56 MHz frekansındaki yaygın RFID kart/anahtarlık sistemleriyle uyumlu olacaktır.

- En az 1 adet yönetici/yetkili kartı ile kullanıcı tanımlaması yapılabilecektir.

- Kullanıcı kartlarının tanımlanması, silinmesi ve yetkilendirilmesi mümkün olacaktır.

- Kart okuyucu dış ortam kullanımına uygun ve fiziksel müdahalelere karşı dayanıklı olacaktır.

## 5. ELEKTRİKSEL KORUMA ÖZELLİKLERİ

Şarj istasyonunda aşağıdaki koruma fonksiyonları bulunacaktır:

- Aşırı akım koruması,

- Kısa devre koruması,

- Aşırı gerilim koruması,

- Düşük gerilim koruması,

- Kaçak akım algılama/koruma,

- Aşırı sıcaklık koruması,

- Topraklama kontrolü,

- Şebeke faz kontrolü,

- Araç bağlantı kontrolü,

- Şarj sırasında oluşabilecek anormal durumlara karşı otomatik kesme.

Cihazda kullanılan koruma ve güvenlik sistemleri yürürlükteki ilgili IEC/EN standartlarına uygun olacaktır.

## 6. KAÇAK AKIM KORUMASI

- Şarj sistemi kaçak akım koruma sistemine sahip olacaktır.

- DC kaçak akımlarına karşı gerekli koruma sağlanacaktır.

- Şarj istasyonunun elektrik panosundaki kaçak akım koruma sistemi ile koordineli çalışması sağlanacaktır.

- Üretici tarafından cihaz için gerekli görülen harici RCD/RCBO/koruma elemanları varsa yüklenici tarafından belirtilecek ve montaj kapsamında sağlanacaktır.

## 7. YÜK YÖNETİMİ

- Cihaz, gerektiğinde çıkış akımını kontrol edebilecektir.

- Şebeke kapasitesinin veya tesisin mevcut elektrik altyapısının korunması amacıyla dinamik veya statik güç sınırlaması yapılabilmesi tercih edilecektir.

- Şarj akımı, araç ve şarj istasyonu tarafından desteklenen değerlere göre otomatik olarak ayarlanabilecektir.

## 8. HABERLEŞME VE KULLANICI ARAYÜZÜ

Cihaz üzerinde en az aşağıdaki kullanıcı bilgilendirmeleri bulunacaktır:

- Enerji mevcut,

- Araç bağlı,

- Şarj oluyor,

- Şarj tamamlandı,

- Hata/alarm durumu.

Cihazda kullanıcıya yönelik bilgi ekranı veya LED durum göstergesi bulunacaktır.

Cihazın Ethernet, Wi-Fi veya GSM/4G haberleşme altyapısı üzerinden uzaktan izleme ve yönetim yapılabilecektir.

## 9. OCPP DESTEĞİ

Şarj istasyonunun merkezi şarj yönetim sistemleriyle haberleşebilmesi amacıyla OCPP 1.6J veya üzeri protokolünü desteklemesi tercih edilecektir.

OCPP desteği bulunması halinde;

- Kullanıcı yetkilendirme,

- Şarj başlatma/durdurma,

- Enerji tüketim bilgilerinin izlenmesi,

- Şarj oturumu kayıtlarının tutulması,

- Hata ve alarm bilgilerinin izlenmesi,

- Uzaktan cihaz takibi

mümkün olacaktır.

## 10. ENERJİ ÖLÇÜMÜ

- Cihazda şarj sırasında tüketilen elektrik enerjisinin izlenebilmesine yönelik enerji ölçüm sistemi bulunacaktır.

- Tüketim değeri kWh cinsinden takip edilebilecektir.

- Şarj başlangıç ve bitiş bilgileri kayıt altına alınabilecektir.

## 11. MEKANİK ÖZELLİKLER

- Cihaz duvara sağlam şekilde monte edilebilecek yapıda olacaktır.

- Gövde dış ortam şartlarına dayanıklı olacaktır.

- Koruma sınıfı en az IP54, tercihen IP65 olacaktır.

- Darbe dayanımı en az IK08 seviyesinde olacaktır.

- Cihaz, güneş ışığı, yağmur, toz ve normal dış ortam koşullarında çalışmaya uygun olacaktır.

- Çalışma sıcaklığı en az -25 °C ile +50 °C aralığında olacaktır.

- Şarj kablosu bulunması halinde kablo, dış ortam kullanımına uygun ve mekanik zorlanmalara dayanıklı olacaktır.

- Kablo askısı veya kablo muhafaza aparatı bulunacaktır.

## 12. MONTAJ VE ELEKTRİK TESİSATI

Yüklenici;

- Şarj cihazının duvara montajını,

- Gerekli montaj aparatlarını,

- Elektrik bağlantılarını,

- Kablo rakorlarını,

- Kablo kanalı/koruma elemanlarını,

- Topraklama bağlantısını,

- Gerekli koruma ekipmanlarının bağlantısını,

- Cihazın devreye alınmasını

Üniversite;

- Şarj istasyonu kurulacak bölgeye gerekli altyapı çalışması, kablo döşenmesi

eksiksiz olarak gerçekleştirecektir.

## 13. TOPRAKLAMA

- Şarj istasyonu güvenilir bir koruma topraklamasına bağlanacaktır.

- Topraklama bağlantısı yürürlükteki elektrik tesisatı standartlarına uygun yapılacaktır.

- Devreye alma öncesinde topraklama ve elektriksel güvenlik kontrolleri gerçekleştirilecektir.

## 14. KULLANIM VE BAKIM

Yüklenici tarafından;

- Türkçe kullanım kılavuzu,

- Teknik dokümantasyon,

- Elektrik bağlantı şemaları,

- RFID kullanıcı tanımlama bilgileri,

- Bakım talimatları,

- Garanti belgesi

idareye teslim edilecektir.

Cihazın periyodik bakım gerektiren bölümleri ve bakım aralıkları üretici tarafından belirtilecektir.

## 15. TEST VE DEVREYE ALMA

Montaj tamamlandıktan sonra yüklenici tarafından aşağıdaki kontroller yapılacaktır:

- Şebeke gerilim kontrolü,

- Faz kontrolü,

- Topraklama kontrolü,

- Kaçak akım koruma kontrolü,

- RFID/kart okuyucu testi,

- Araç bağlantı testi,

- Şarj başlatma ve durdurma testi,

- 22 kW kapasite testi,

- Güvenlik fonksiyonları testi,

- Hata/alarm testi,

- Enerji ölçüm testi.

Testler tamamlandıktan sonra cihaz çalışır ve kullanıma hazır şekilde idareye teslim edilecektir.

## 16. STANDARTLAR

Şarj istasyonu, güncel ve yürürlükteki ilgili standart ve mevzuatlara uygun olacaktır.

Başlıca dikkate alınacak standartlar:

- IEC/EN 61851 – Elektrikli araç iletken şarj sistemi,

- IEC/EN 62196-2 – Elektrikli araç şarj bağlantıları ve Type-2,

- IEC/EN 60364 – Alçak gerilim elektrik tesisatları,

- IEC/EN 61000 serisi – Elektromanyetik uyumluluk,

- İlgili CE ve elektriksel güvenlik mevzuatı.

Ürün CE işaretine sahip olacaktır.

## 17. GARANTİ

- Şarj istasyonu ve tüm ana bileşenleri en az 2 yıl garantili olacaktır.

- Garanti süresi içerisinde üretim, montaj veya malzeme kaynaklı arızalar yüklenici tarafından ücretsiz giderilecektir.

- Garanti kapsamında değiştirilen parçalar için ayrıca ücret talep edilmeyecektir.

- Arıza durumunda teknik servis desteği sağlanacaktır.

## 18. TESLİMAT VE KABUL

5 gün içinde cihaz montaj, kurulum yapılıp çalışır vaziyette teslimi yapılacaktır.

Cihazın kabulü;

- Teknik şartnameye uygunluk,

- Fiziksel ve mekanik kontrol,

- Elektriksel güvenlik kontrolü,

- RFID/kart sistemi kontrolü,

- Şarj fonksiyon testi,

- 22 kW güç testi,

- Koruma sistemleri testi,

- Doküman ve garanti belgelerinin teslimi

sonrasında gerçekleştirilecektir.

Teknik şartnameye uygun olmayan ürünler kabul edilmeyecektir.

## 19. MİKTAR

| Sıra | Malzemenin Tanımı | Teknik Özellik | Miktar |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Duvar Tipi Elektrikli Araç Şarj İstasyonu | 22 kW, AC, 3 Faz, 400 V, 32 A, Type-2, RFID/Kart okuyuculu | 1 Adet |

## 20. GENEL HÜKÜMLER

- Teklif edilen ürün yeni ve kullanılmamış olacaktır.

- Ürün, üretici tarafından seri üretimde olan güncel bir model olacaktır.

- Şarj istasyonu tüm aksesuarlarıyla birlikte çalışır durumda teslim edilecektir.

- Cihazın montajı ve devreye alınması yüklenici tarafından yapılacaktır.

- İdarenin onayı olmadan teknik şartnamede belirtilen temel özellikleri değiştiren ürün teslim edilemez.

- Ürün, ilgili mevzuat ve standartların güncel hükümlerine uygun olacaktır.

- Üretici, model ve marka belirtilmemiş olup teknik şartnamede belirtilen özellikleri karşılayan eşdeğer ürünler teklif edilebilecektir.